СОЕДИНЕНИЯ ФЛАНЦЕВЫЕ ДЛЯ КАМЕРНЫХ ИЗМЕРИТЕЛЬНЫХ 
ДИАФРАГМ ТРУБОПРОВОДОВ

ОСТ 34 10.756-97

| Условное давление Ру, МПа (кгс/см2) | Рабочее давление Рраб, МПа (кгс/см2) для температуры рабочей среды, °С |
| --- | --- |
|  | 200 | 250 | 300 | 350 |
| 2,50 (25,0) | 2,20 (22,0) | 2,20 (22,0) | 1,90 (19,0) | 1,70 (17,0) |
| 1,60 (16,0) | 1,60 (16,0) | 1,40 (14,0) | 1,20 (12,0) | - |
| 1,00 (10,0) | 1,00 (10,0) | 0,90 (9,0) | 0,75 (7,5) | - |
| 0,63 (6,3) | 0,63 (6,3) | 0,54 (5,4) | 0,48 (4,8) | - |

Размеры, мм

| Обозначение | Условное давление Ру, МПа (кгс/см2) | Условный проход Dу | Размеры присоединяемых труб DнS | D | Dн | D20 | L | Масса, кг |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 01 | 0,6 (6) | 50 | 57´2,5 | 140 | 57 | 52 | 460 | 4,7 |
| 02 |  | 65 | 76´3,0 | 160 | 76 | 70 |  | 6,1 |
| 03 |  | 80 | 89´3,0 | 185 | 89 | 83 |  | 9,0 |
| 04 |  | 100 | 108´4,5 | 205 | 108 | 99 | 480 | 12,0 |
| 05 |  | 125 | 133´4,0 | 235 | 133 | 125 | 580 | 16,7 |
| 06 |  | 150 | 159´4,5 | 260 | 159 | 150 | 680 | 21,7 |
| 07 |  | 200 | 219´,6,0 | 315 | 219 | 207 | 920 | 41,8 |
| 08 |  | 250 | 273´6,0 | 370 | 273 | 261 | 1160 | 70,5 |
| 09 |  | 300 | 325´6,0 | 435 | 325 | 313 | 1360 | 109,4 |
| 10 |  | 350 | 377´9,0 | 485 | 377 | 359 | 1540 | 154,3 |
| 11 |  | 400 | 425´9,0 | 535 | 426 | 408 | 1760 | 198,6 |
| 12 |  | 500 | 530´8,0 | 640 | 530 | 514 | 2160 | 268,9 |
| 13 | 1,0 (10) | 50 | 57´2,5 | 160 | 57 | 52 | 460 | 6,6 |
| 14 |  | 65 | 76´3,0 | 180 | 76 | 70 |  | 8,9 |
| 15 |  | 80 | 89´3,0 | 195 | 89 | 83 |  | 10,5 |
| 16 |  | 100 | 108´4,5 | 215 | 108 | 99 | 480 | 15,3 |
| 17 |  | 125 | 133´4,0 | 245 | 133 | 125 | 580 | 20,0 |
| 18 |  | 150 | 159´4,5 | 280 | 159 | 150 | 680 | 28,0 |
| 19 |  | 200 | 219´6,0 | 335 | 219 | 207 | 920 | 47,8 |
| 20 |  | 250 | 273´6,0 | 405 | 273 | 261 | 1160 | 90,3 |
| 21 |  | 300 | 325´6,0 | 460 | 325 | 313 | 1360 | 128,0 |
| 22 |  | 350 | 377´9,0 | 520 | 377 | 359 | 1540 | 181,6 |
| 23 |  | 400 | 426´9,0 | 580 | 426 | 408 | 1760 | 240,4 |
| 24 |  | 500 | 530´8,0 | 710 | 530 | 514 | 2160 | 365,7 |
| 25 | 1,6 (16) | 50 | 57(2,5 | 160 | 57 | 52 | 460 | 7,7 |
| 26 |  | 65 | 76´3,0 | 180 | 76 | 70 |  | 10,3 |
| 27 |  | 80 | 89´3,0 | 195 | 89 | 83 |  | 11,8 |
| 28 |  | 100 | 108´4,5 | 215 | 108 | 99 | 480 | 17,0 |
| 29 |  | 125 | 133´4,0 | 245 | 133 | 125 | 580 | 22,2 |
| 30 |  | 150 | 159´4,5 | 280 | 159 | 150 | 680 | 30,6 |
| 31 | 1,6 (16) | 200 | 219´6,0 | 335 | 219 | 207 | 920 | 54,4 |
| 32 |  | 250 | 273´6,0 | 405 | 273 | 261 | 1160 | 90,3 |
| 33 |  | 100 | 325´6,0 | 460 | 325 | 313 | 1360 | 128,0 |
| 34 |  | 350 | 377´9,0 | 520 | 377 | 359 | 1540 | 181,6 |
| 35 |  | 400 | 426´9,0 | 580 | 426 | 408 | 1760 | 240,4 |
| 36 |  | 500 | 530´8,0 | 710 | 530 | 514 | 2160 | 365,7 |
| 37 | 2,5 (25) | 50 | 57´3,0 | 160 | 57 | 51 | 460 | 8,5 |
| 38 |  | 65 | 76´3,0 | 180 | 76 | 70 |  | 11,1 |
| 39 |  | 80 | 89´3,5 | 195 | 89 | 82 |  | 13,5 |
| 40 |  | 100 | 108´4,0 | 230 | 108 | 100 | 480 | 20,5 |
| 41 |  | 125 | 133´4,0 | 270 | 133 | 125 | 580 | 29,7 |
| 42 |  | 150 | 159´5,0 | 300 | 159 | 149 | 680 | 37,6 |
| 43 |  | 200 | 219´7,0 | 360 | 219 | 205 | 920 | 63,9 |
| 44 |  | 250 | 273´8,0 | 425 | 273 | 257 | 1160 | 102,6 |
| 45 |  | 300 | 325´8,0 | 485 | 325 | 309 | 1360 | 148,0 |
| 46 |  | 350 | 377´9,0 | 550 | 377 | 359 | 1540 | 217,3 |
| 47 |  | 400 | 426´10,0 | 610 | 426 | 406 | 1760 | 280,0 |
| 48 |  | 500 | 530´8,0 | 730 | 530 | 514 | 2160 | 404,3 |
| Примечание - Масса определена без учета позиций 2 и 3. |

Размеры, мм

| Соединение фланцевое | Позиция 1 Фланец с патрубком количество 2 | Позиция 2 Диафрагма по ГОСТ 26969 количество (кол.) 1 | Позиция 3 Кольцо монтажное количество 1 | Позиция 4 Прокладка количество 2 | Позиция 5 Болт | Позиция 6 Гайка |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Обозначение по настоящему стандарту | Обозначение* | Обозначение по настоящему стандарту | Размеры D´d, мм | Масса, кг | Обозначение | Кол. | Обозначение | Кол. |
| 01 | 1-01 | ДКС 0,6-50-1-А/Б | 3-01 | 80´52 | 0,01 | М12´120 | 4 | М12 | 4 |
| 02 | 1-02 | ДКС 0,6-65-1-Д/Б | 3-02 | 100´70 |  |  |  |  |  |
| 03 | 1-03 | ДКС 0,6-80-1-А/Б | 3-03 | 115´83 |  | М16´125 |  | М16 |  |
| 04 | 1-04 | ДКС 0,6-100-1-Д/Б | 3-04 | 137´99 |  |  |  |  |  |
| 05 | 1-05 | ДКС 0,6-125-1-А/Б | 3-05 | 166´125 | 0,02 | М16´130 | 8 |  | 8 |
| 06 | 1-06 | ДКС 0,6-150-1-А/Б | 3-06 | 191´150 |  |  |  |  |  |
| 07 | 1-07 | ДКС 0,6-200-1-А/Б | 3-07 | 249´207 | 0,03 |  |  |  |  |
| 08 | 1-08 | ДКС 0,6-250-1-А/Б | 3-08 | 303´261 | 0,04 | М16´140 | 12 |  | 12 |
| 09 | 1-09 | ДКС 0,6-300-1-А/Б | 3-09 | 303´261 | 0,05 | М20´140 |  | М20 |  |
| 10 | 1-10 | ДКС 0,5-350-1-А/Б | 3-10 | 406´359 | 0,06 |  |  |  |  |
| 11 | 1-11 | ДКС 0,6-400-1-А/Б | 3-11 | 456´408 | 0,07 | М20´150 | 16 |  | 16 |
| 12 | 1-12 | ДКС 0,6-500-1-А/Б | 3-12 | 561´514 | 0,08 |  |  |  |  |
| 13 | 1-13 | ДКС 10-50-1-А/Б | 3-13 | 87´52 | 0,01 | М16´125 | 4 | М16 | 4 |
| 14 | 1-14 | ДКС 10-65-1-А/Б | 3-14 | 109´70 |  | М16´130 |  |  |  |
| 15 | 1-15 | ДКС 10-80-1-А/Б | 3-15 | 120´83 |  |  |  |  |  |
| 16 | 1-16 | ДКС 10-100-1-А/Б | 3-16 | 149´99 | 0,02 | М16´130 | 8 |  | 8 |
| 17 | 1-17 | ДКС 10-125-1-А/Б | 3-17 | 175´125 | 0,02 | М16´140 |  |  |  |
| 18 | 1-18 | ДКС 10-150-1-А/Б | 3-18 | 203´150 | 0,03 | М20´140 |  | М20 |  |
| 19 | 1-19 | ДКС 10-200-1-А/Б | 3-19 | 259´207 | 0,04 |  |  |  |  |
| 20 | 1-20 | ДКС 10-250-1-А/Б | 3-20 | 312´261 | 0,05 | М24´160 | 12 | М24 | 12 |
| 21 | 1-21 | ДКС 10-300-1-А/Б | 3-21 | 363´313 | 0,06 |  |  |  |  |
| 22 | 1-22 | ДКС 10-350-1-А/Б | 3-22 | 421´359 | 0,08 |  | 16 |  | 16 |
| 23 | 1-23 | ДКС 10-400-1-А/Б | 3-23 | 473´408 | 0,10 | М27´180 |  | М27 |  |
| 24 | 1-24 | ДКС 10-500-1-А/Б | 3-24 | 575´514 | 0,11 | М30´200 | 20 | М30 | 20 |
| 25 | 1-25 | ДКС 10-50-1-А/Б | 3-13 | 87´52 | 0,01 | М16´130 | 4 | М16 | 4 |
| 26 | 1-26 | ДКС 10-65-1-А/Б | 3-14 | 109´70 |  | М16´140 |  |  |  |
| 27 | 1-27 | ДКС 10-80-1-А/Б | 3-15 | 120´83 |  |  |  |  |  |
| 28 | 1-28 | ДКС 10-100-1-А/Б | 3-16 | 149´99 |  |  | 8 |  | 8 |
| 29 | 1-29 | ДКС 10-125-1-А/Б | 3-17 | 175´125 | 0,02 | М16´150 |  |  |  |
| 30 | 1-30 | ДКС 10-150-1-А/Б | 3-18 | 203´150 | 0,03 | М20´150 |  | М20 |  |
| 31 | 1-31 | ДКС 10-200-1-А/Б | 3-19 | 259´207 | 0,04 |  | 12 |  | 12 |
| 32 | 1-32 | ДКС 10-250-1-А/Б | 3-20 | 312´261 | 0,05 | М24´160 |  | М24 |  |
| 33 | 1-33 | ДКС 10-300-1-А/Б | 3-21 | 363´313 | 0,06 |  |  |  |  |
| 34 | 1-34 | ДКС 10-350-1-А/Б | 3-22 | 421´359 | 0,08 |  | 16 |  | 16 |
| 35 | 1-35 | ДКС 10-400-1-А/Б | 3-23 | 473´408 | 0,10 | М27´130 |  | М27 |  |
| 36 | 1-36 | ДКС 10-500-1-А/Б | 3-24 | 575´514 | 0,11 | М30´200 | 20 | М30 | 20 |
| 37 | 1-37 | ДКС 10-50-1-А/Б | 3-13 | 87´51 | 0,01 | М16´140 | 4 | М16 | 4 |
| 38 | 1-38 | ДКС 10-65-1-А/Б | 3-14 | 109´70 |  |  | 8 |  | 8 |
| 39 | 1-39 | ДКС 10-80-1-А/Б | 3-15 | 120´82 |  |  |  |  |  |
| 40 | 1-40 | ДКС 10-100-1-А/Б | 3-16 | 149´100 |  | М20´150 |  | М20 |  |
| 41 | 1-41 | ДКС 10-125-1-А/Б | 3-17 | 175´125 | 0,02 | М24´160 |  | М24 |  |
| 42 | 1-42 | ДКС 10-150-1-А/Б | 3-13 | 203´149 | 0,03 |  |  |  |  |
| 43 | 1-43 | ДКС 10-200-1-А/Б | 3-19 | 259´205 | 0,04 |  | 12 |  | 12 |
| 44 | 1-44 | ДКС 10-250-1-А/Б | 3-20 | 312´257 | 0,05 | М27´170 |  | М27 |  |
| 45 | 1-45 | ДКС 10-300-1-А/Б | 3-21 | 363´309 | 0,06 |  | 16 |  | 16 |
| 46 | 1-46 | ДКС 10-350-1-А/Б | 3-22 | 421´359 | 0,08 | М30´190 | 16 | М30 | 16 |
| 47 | 1-47 | ДКС 10-400-1-А/Б | 3-23 | 473´406 | 0,10 |  |  |  |  |
| 48 | 1-48 | ДКС 10-500-1-А/Б | 3-24 | 575´514 | 0,11 | М36´220 | 20 |  | 20 |
| * В конце обозначения должен быть указан тип соединения диафрагмы согласно приложению 3 к ГОСТ 26969 |